Технические условия  № 1

На проектирование и установку узла учета

Тепловой энергии и теплоносителя

с.Усть-Кокса                                                                                       «__» _________ 20___г.

Объект:  __________________________________________

Расположенный по адресу: _________________________________

1.Исходные данные на проектирование узла учета тепловой энергии:

-точка подключения Абонента: Тепловая камера  диаметр трубы- ____ мм

-источник теплоснабжения: _______________________

-расчетная нагрузка составляет, в том числе;

общая -  _______ Г Кал/час

отопление - _______ Кал/час

горячее водоснабжение - Г Кал/час

-схема подключения системы отопления: Приложение №1

-схема подключения системы ГВС_________

-давление в системе отопления   2,0 –2,5 кгс/см

-температура теплоносителя в системе отопления : 70 оС/ 55  оС

-допустимые потери давления в узле учета при максимальном расходе по одному трубопроводу не более 1 м вод.ст.(величину расчетных потерь давления на узле учета, превышающую заданное значение, согласовать у владельца тепловых сетей).

2.Наличие субабонентов: -

3.Место установки узла: _______________________________________

4.Помещение для установки узла учета должно отвечать требованиям ГОСТ 51649-20004

-температура окружающего воздуха от  + 5 оС до + 50 оС;

-относительная влажность воздуха не более 90%;

-напряженность внешнего магнитного поля не более 400 А/м;

-амплитуда вибрации при частоте 25 гц не более 0,1 мм.

5.С помощью приборов учета должна определяться:

- время работы приборов учета;

- полученная тепловая энергия;

- масса теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;

- среднесуточная  и среднечасовая температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах.

6.Особые условия:

- обеспечить получение и хранение в архиве теплосчетчика данных по п.5 настоящих ТУ не менее 1000 часов;

- расчетную дату в настроечных параметрах теплоносителя установить таким образом, чтобы обеспечить представление отчетных данных в энергоснабжающую организацию (ЭСО) МУП «Тепловодстрой Сервис» до 25 числа отчетного месяца;

- температуру холодной воды принять в отопительный период 5 оС, в межотопительный 7оС ;

- обеспечить регистрацию отчетных данных для энергоснабжающей организации (ЭСО) на накопительный пульт с выводом на компьютер (принтер);

- теплосчетчики должны соответствовать ГОСТ 51649-2000;

- метрологические характеристики приборов учета должны быть нормированы согласно ГОСТ 51649-2000 и соответствовать требованиям раздела 5 «Правил учета тепловой энергии».

- Должны быть рассчитаны пределы допустимой относительной погрешности согласно температурного графика   min. B max     расхода теплоносителя;

- При пользовании датчиков расхода, имеющих внешние источники питания обеспечить регистрацию фактического времени работы датчиков;

- Обеспечить свободный и безопасный доступ к приборам и средствам измерения узла учета;

- Обеспечить возможность контроля показаний температурных датчиков погружным термометром ЭСО (установить дублирующие гильзы); (согласно ГОСТа);

- Выполнение проекта узла учета и его установка должны производиться специализированной организацией имеющей лицензии на право производства данных видов работ;

- Каждый прибор должен проходить проверку согласно межповерочных интервалов установленных ФГУ «Алтайский ЦСМ».

- Проект на узел учета необходимо согласовать с МУП «Тепловодстрой Сервис», ул. Нагорная, 23

- 2.Взаиморасчеты за потребленную тепловую энергию и теплоноситель по показаниям приборов узла учета возможны после заключения договора на отпуск тепловой энергии и ежегодного допуска узла учета в эксплуатацию.

- технические и технологические данные объекта.

| № | Наименование объекта | Объем задания м/3 | Тепловая нагрузка | Значение тепловой нагрузки Гкал/час Тнв=34,9оС | Значение расхода сетевой воды м/3/час | Значение разницы температуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | max | эксплуатация |  |
|  |  |  |  |  |  | 9до 18 | 18 до 9 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок действия технического условия 1 год.

Директор МУП «Тепловодстрой Сервис»                                   М.В.Слатвинская